问题记录文档

一、水冷机组相关问题

- 控温精度模式不清问题：在 2.7.1 单台移动式水冷机的（4）控温精度：±1°C 条款中，未明确是动态控温（需跟踪温度曲线，应对设备温度缓慢或急剧变化）还是相对静态控温（仅在稳定状态下保证精度），需明确是否需跟踪温度曲线。

- 单台水冷机空间占用问题：单台 80KW 水冷机尺寸未明确，5 台共存时可能占据较大空间，需明确单台尺寸参数以规划场地布局。

- 万向轮细节补充问题：设备需带万向轮，但未明确万向轮具体性能参数（如轮径、材质耐磨性、刹车可靠性等）及场景适配性。

二、二极管负载相关问题

- 液冷板故障应急处理问题：若液冷板出现故障，需要有相应机制紧急断开二极管负载，以防止二极管负载损坏，但目前未明确该紧急断开机制的相关内容。

- 水冷故障判断依据问题：通过温度传感器监测水温变化来确定水冷是否故障，但未明确水温变化的具体阈值（如水温升高多少或变化速率达到多少时判定为故障）等相关细节。

- 液冷板散热基础问题：涉及液冷板设计适配性、冷却液参数、接触热阻控制、系统集成兼容性等具体方向（待进一步细化）。